## Estimated Flow
Hydrant Flow Test
|  | Pressure (psi) | Projected Flowrate (gpm)
Static Test Pressure (psi): | 80 | 80 | 0
Residual Test Pressure (psi): | 70 | 79 | 684.3697
Total Test Flowrate (gpm): | 2372.962 | 78 | 995.0547
|  | 77 | 1238.6148
Hydrant Outlet 1 |  | 76 | 1446.7823
Diameter (in): | 2.5 | 75 | 1632.0542
Coefficient (in): | 0.9 | 74 | 1800.9118
Pitot-gauge Pressure (psi): | 50 | 73 | 1957.2384
Test Flowrate (gpm): | 1186.481 | 72 | 2103.5816
|  | 71 | 2241.7219
Hydrant Outlet 2 |  | 70 | 2372.962
Diameter (in): | 2.5 | 69 | 2498.2899
Coefficient (in): | 0.9 | 68 | 2618.4763
Pitot-gauge Pressure (psi): | 50 | 67 | 2734.1365
Test Flowrate (gpm): | 1186.481 | 66 | 2845.7708
|  | 65 | 2953.793
Hydrant Outlet 3 |  | 64 | 3058.5499
Diameter (in): | 2.5 | 63 | 3160.3355
Coefficient (in): | 0.9 | 62 | 3259.402
Pitot-gauge Pressure (psi): | 0 | 61 | 3355.9673
Test Flowrate (gpm): | 0 | 60 | 3450.2215
|  | 59 | 3542.3315
|  | 58 | 3632.4448
|  | 57 | 3720.6928
|  | 56 | 3807.1926
|  | 55 | 3892.0497
|  | 54 | 3975.3593
|  | 53 | 4057.2074
|  | 52 | 4137.6725
|  | 51 | 4216.8262
|  | 50 | 4294.7339
|  | 49 | 4371.4558
|  | 48 | 4447.0475
|  | 47 | 4521.5601
|  | 46 | 4595.041
|  | 45 | 4667.5343
|  | 44 | 4739.081
|  | 43 | 4809.7191
|  | 42 | 4879.4842
|  | 41 | 4948.4099
|  | 40 | 5016.5272
|  | 39 | 5083.8656
|  | 38 | 5150.4526
|  | 37 | 5216.3142
|  | 36 | 5281.4749
|  | 35 | 5345.9579
|  | 34 | 5409.785
|  | 33 | 5472.977
|  | 32 | 5535.5534
|  | 31 | 5597.533
|  | 30 | 5658.9334
|  | 29 | 5719.7714
|  | 28 | 5780.0632
|  | 27 | 5839.8239
|  | 26 | 5899.0681
|  | 25 | 5957.8097
|  | 24 | 6016.0621
|  | 23 | 6073.8379
|  | 22 | 6131.1493
|  | 21 | 6188.008
|  | 20 | 6244.425
|  | 19 | 6300.4111
|  | 18 | 6355.9766
|  | 17 | 6411.1313
|  | 16 | 6465.8848
|  | 15 | 6520.2461
|  | 14 | 6574.2241
|  | 13 | 6627.8271
|  | 12 | 6681.0634
|  | 11 | 6733.9407
|  | 10 | 6786.4667
|  | 9 | 6838.6486
|  | 8 | 6890.4935
|  | 7 | 6942.0082
|  | 6 | 6993.1993
|  | 5 | 7044.0732
|  | 4 | 7094.636
|  | 3 | 7144.8937
|  | 2 | 7194.852
|  | 1 | 7244.5165
|  | 0 | 7293.8927